## E14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额 | 其中： 暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  | 0
1 | 直接费 |  |  |  | 0
1.1 | 人工费 |  |  |  | 0
1.2 | 材料费 |  |  |  | 0
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算） |  |  | 0
1.3 | 机械费 |  |  |  | 0
2 | 管理费 |  | 32.16 |  | 0
3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） |  |  | 0
4 | 利润 |  | 20 |  | 0
二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  |  | 0
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  |  | 0
1.1 | 直接费 |  |  |  | 0
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 0
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | 0
1.1.3 | 机械费 |  |  |  | 0
1.2 | 管理费 |  | 32.16 |  | 0
1.3 | 利润 |  | 20 |  | 0
2 | 总价措施项目费 | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 0
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 11.5 |  | 0
3.1 | 其中安全生产费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 10 |  | 0
三 | 其他项目费 | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 0
四 | 税前造价 | 一+二+三 |  |  | 0
五 | 销项税额 | 四 | 9 |  | 0
单位工程建安造价 |  | 四+五 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0

## E183 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（分部+子目
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程费 |  |  | 0 | 0 | 102808.31 | 0
|  | 应急照明系统 |  |  | 0
1 | 030411001001 | 配管 SC20 明配 | 1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:明配; 5.接地要求:满足设计及规范要求; 6.其它:刷防火涂料; | m | 236.22 |  |  |  | 7223.61
1.1 | C4-1214 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径（mm以内） 20 |  | 100m | 2.3622
1.2 | C12-1201 | 管道 厚型防火涂料 20mm以内 |  | 10㎡ | 1.4835
2 | 030411001003 | 配管 SC20 暗配 | 1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗配; 5.接地要求:满足设计及规范要求; | m | 70.6 |  |  |  | 1174.08
2.1 | C4-1225 | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径（mm以内） 20 |  | 100m | 0.706
3 | 030411004001 | 配线 WDZN-BYJ-4 | 1.名称:配线; 2.配线形式:管内; 3.型号:WDZN-BYJ-4; 4.材质:铜芯; | m | 306.82 |  |  |  | 1712.06
3.1 | C4-1424 | 管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 4 |  | 100m单线 | 3.0682
4 | 030411004003 | 配线 通讯线 | 1.名称:配线; 2.配线形式:管内; 3.型号:485通讯线; 4.材质:铜芯; | m | 153.41 |  |  |  | 908.19
4.1 | C5-132 | 双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内 |  | 100m | 1.5341
5 | 030412004001 | A型单向疏散指示灯 1W | 1.名称:单向疏散指示灯; | 套 | 7 |  |  |  | 707.49
本页合计
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
5.1 | C9-71 | 智能型应急照明灯具安装 集中控制型 壁挂式 | 2.型号:A型集中控制; 3.规格:1W; 4.安装形式:壁装; | 10盏 | 0.7
6 | 030412004002 | A型吸顶应急照明灯 28W | 1.名称:应急照明灯; 2.型号:A型集中控制; 3.规格:28W; 4.安装形式:吸装; | 套 | 6 |  |  |  | 808.68
6.1 | C9-70 | 智能型应急照明灯具安装 集中控制型 吸顶式 |  | 10盏 | 0.6
7 | 030412004003 | A型应急照明灯 5W | 1.名称:应急照明灯; 2.型号:A型集中控制; 3.规格:5W; 4.安装形式:壁装; | 套 | 7 |  |  |  | 848.89
7.1 | C9-71 | 智能型应急照明灯具安装 集中控制型 壁挂式 |  | 10盏 | 0.7
8 | 030412004004 | A型安全出口灯 1W | 1.名称:安全出口灯; 2.型号:A型集中控制; 3.规格:1W; 4.安装形式:壁装; | 套 | 3 |  |  |  | 303.21
8.1 | C9-71 | 智能型应急照明灯具安装 集中控制型 壁挂式 |  | 10盏 | 0.3
9 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒; 2.材质:钢制; 3.规格:86型; 4.安装形式:暗装; | 个 | 23 |  |  |  | 199.64
9.1 | C4-1635 | 接线盒安装 暗装 接线盒 |  | 10个 | 2.3
10 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽; 2.规格:配管公称直径(mm以内) 20; 3.类型:砖墙; 4.填充（恢复）方式:满足设计及规范要求; | m | 70.6 |  |  |  | 956.63
10.1 | C4-1618 | 配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20 |  | 10m | 7.06
11 | 030905003001 | 智能应急照明系统调试 | 1.名称:智能应急照明系统调试; | 处 | 23 |  |  |  | 746.58
本页合计
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
11.1 | C9-260 | 智能应急照明系统调试 |  | 10处 | 2.3
|  | 消防栓给水 |  |  | 0
12 | 030901013001 | 灭火器 MF/ABC5 | 1.形式:灭火器箱; 2.规格、型号:内置2具MF/ABC5灭火器; | 组 | 8 |  |  |  | 1446
12.1 | C9-154 | 灭火器安装 室内灭火器(≤5kg) 箱体安放 |  | 套 | 8
13 | 030901002001 | 消火栓钢管 DN100 | 1.安装部位:室内; 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100; 3.连接形式:沟槽，含管件安装; 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求; 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求; 6.管道防腐:刷一道防锈漆，二道红色调和漆; | m | 19.5 |  |  |  | 2038.92
13.1 | C9-82 | 镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 100 |  | 10m | 1.95
13.2 |  | 管件 DN100 |  | 个 | 3
13.3 | C10-574 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 0.195
13.4 | C10-592 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 0.195
13.5 | C12-59 + C12-60换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍~实际遍数:2 |  | 10㎡ | 0.69802
13.6 | C12-61换 | 管道刷油 防锈漆 第一遍~安装前集中刷油 |  | 10㎡ | 0.69802
14 | 030901002002 | 消火栓钢管 DN65 | 1.安装部位:室内; 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65; | m | 3 |  |  |  | 272.55
14.1 | C9-76 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内） 65 |  | 10m | 0.3
本页合计
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
14.2 | C10-572 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 | 3.连接形式:沟槽，含管件安装; 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求; 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求; 6.管道防腐:刷一道防锈漆，二道红色调和漆; | 100m | 0.03
14.3 | C10-590 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 65 |  | 100m | 0.03
14.4 | C12-59 + C12-60换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍~实际遍数:2~安装前集中刷油 |  | 10㎡ | 0.07112
14.5 | C12-61换 | 管道刷油 防锈漆 第一遍~安装前集中刷油 |  | 10㎡ | 0.07112
15 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装; 2.型号、规格:单栓，钢铝箱体，箱体规格：1000*700*240mm; 3.附件材质、规格:内配SN65消火栓1个、φ19直流水枪1支、25m衬胶水带1根、φ19*30m消防软卷盘1套; | 套 | 3 |  |  |  | 3193.23
15.1 | C9-140 | 室内消火栓安装（明装） 公称直径（mm以内） 单栓65 |  | 套 | 3
16 | 030901010002 | 室内消火栓拆除 | 1.名称:原有消火栓拆除; | 套 | 3 |  |  |  | 245.04
16.1 | 02-01064换 | 室内¦公称直径(mm)¦Φ65 |  | 10组 | 0.3
17 | 030901002003 | 消火栓钢管拆除 | 1.名称:原有消火栓管拆除; | m | 22.5 |  |  |  | 296.33
17.1 | 02-01003换 | 一般钢管管道拆除(公称直径mm)¦DN70～100 |  | 10m | 2.25
|  | 自动喷淋给水 |  |  | 0
18 | 030901001001 | 水喷淋钢管 DN25 | 1.安装部位:室内; | m | 212.24 |  |  |  | 12929.66
本页合计
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
18.1 | C9-72 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内） 25 | 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25; 3.连接形式:螺纹，含管件安装; 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求; 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求; 6.管道防腐:刷一道防锈漆，二道红色调和漆; 7.其它:含管道超高安装费; | 10m | 21.224
18.2 | C9-CZGDZJF17 | 第九册 消防设备安装工程 操作物高度距离楼地面>5m且≤20m 操作高度增加费 |  | 10m | 21.224
18.3 | C10-568 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 |  | 100m | 2.1224
18.4 | C10-586 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 25 |  | 100m | 2.1224
18.5 | C12-59 + C12-60换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍~实际遍数:2~安装前集中刷油 |  | 10㎡ | 2.2325
18.6 | C12-61换 | 管道刷油 防锈漆 第一遍~安装前集中刷油 |  | 10㎡ | 2.2325
19 | 030901001002 | 水喷淋钢管 DN32 | 1.安装部位:室内; 2.材质、规格:镀锌钢管 DN32; 3.连接形式:螺纹，含管件安装; 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求; 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求; 6.管道防腐:刷一道防锈漆，二道红色调和漆; 7.其它:含管道超高安装费; | m | 62.755 |  |  |  | 4244.75
19.1 | C9-73 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内） 32 |  | 10m | 6.2755
19.2 | C9-CZGDZJF17 | 第九册 消防设备安装工程 操作物高度距离楼地面>5m且≤20m 操作高度增加费 |  | 10m | 6.2755
19.3 | C10-569 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 |  | 100m | 0.62755
本页合计
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
19.4 | C10-587 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 32 |  | 100m | 0.62755
19.5 | C12-59 + C12-60换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍~实际遍数:2~安装前集中刷油 |  | 10㎡ | 0.82761
19.6 | C12-61换 | 管道刷油 防锈漆 第一遍~安装前集中刷油 |  | 10㎡ | 0.82761
20 | 030901001003 | 水喷淋钢管 DN40 | 1.安装部位:室内; 2.材质、规格:镀锌钢管 DN40; 3.连接形式:螺纹，含管件安装; 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求; 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求; 6.管道防腐:刷一道防锈漆，二道红色调和漆; 7.其它:含管道超高安装费; | m | 22.7 |  |  |  | 1841.2
20.1 | C9-74 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内） 40 |  | 10m | 2.27
20.2 | C9-CZGDZJF17 | 第九册 消防设备安装工程 操作物高度距离楼地面>5m且≤20m 操作高度增加费 |  | 10m | 2.27
20.3 | C10-570 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40 |  | 100m | 0.227
20.4 | C10-588 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 40 |  | 100m | 0.227
20.5 | C12-59 + C12-60换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍~实际遍数:2~安装前集中刷油 |  | 10㎡ | 0.34213
20.6 | C12-61换 | 管道刷油 防锈漆 第一遍~安装前集中刷油 |  | 10㎡ | 0.34213
21 | 030901001004 | 水喷淋钢管 DN50 | 1.安装部位:室内; | m | 36.93 |  |  |  | 3287.88
本页合计
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
21.1 | C9-75 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内） 50 | 2.材质、规格:镀锌钢管 DN50; 3.连接形式:螺纹，含管件安装; 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求; 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求; 6.管道防腐:刷一道防锈漆，二道红色调和漆; 7.其它:含管道超高安装费; | 10m | 3.693
21.2 | C9-CZGDZJF17 | 第九册 消防设备安装工程 操作物高度距离楼地面>5m且≤20m 操作高度增加费 |  | 10m | 3.693
21.3 | C10-571 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 |  | 100m | 0.3693
21.4 | C10-589 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 50 |  | 100m | 0.3693
21.5 | C12-59 + C12-60换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍~实际遍数:2 |  | 10㎡ | 0.69576
21.6 | C12-61换 | 管道刷油 防锈漆 第一遍~安装前集中刷油 |  | 10㎡ | 0.69576
22 | 030901001005 | 水喷淋钢管 DN65 | 1.安装部位:室内; 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65; 3.连接形式:沟槽，含管件安装; 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求; 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求; 6.管道防腐:刷一道防锈漆，二道红色调和漆; 7.其它:含管道超高安装费; | m | 5.1 |  |  |  | 505.82
22.1 | C9-76 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内） 65 |  | 10m | 0.51
22.2 | C9-CZGDZJF17 | 第九册 消防设备安装工程 操作物高度距离楼地面>5m且≤20m 操作高度增加费 |  | 10m | 0.51
22.3 | C10-572 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 |  | 100m | 0.051
本页合计
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
22.4 | C10-590 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 65 |  | 100m | 0.051
22.5 | C12-59 + C12-60换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍~实际遍数:2~安装前集中刷油 |  | 10㎡ | 0.12091
22.6 | C12-61换 | 管道刷油 防锈漆 第一遍~安装前集中刷油 |  | 10㎡ | 0.12091
23 | 030901001006 | 水喷淋钢管 DN80 | 1.安装部位:室内; 2.材质、规格:镀锌钢管 DN80; 3.连接形式:沟槽，含管件安装; 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求; 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求; 6.管道防腐:刷一道防锈漆，二道红色调和漆; 7.其它:含管道超高安装费; | m | 12.96 |  |  |  | 1272.93
23.1 | C9-81 | 镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 80 |  | 10m | 1.296
23.2 | C9-CZGDZJF17 | 第九册 消防设备安装工程 操作物高度距离楼地面>5m且≤20m 操作高度增加费 |  | 10m | 1.296
23.3 |  | 管件 DN80 |  | 个 | 6
23.4 | C10-573 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80 |  | 100m | 0.1296
23.5 | C10-591 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 80 |  | 100m | 0.1296
23.6 | C12-59 + C12-60换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍~实际遍数:2 |  | 10㎡ | 0.35974
24 | 030901001007 | 水喷淋钢管 DN100 | 1.安装部位:室内; | m | 13.36 |  |  |  | 1661.58
本页合计
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
24.1 | C9-82 | 镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 100 | 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100; 3.连接形式:沟槽，含管件安装; 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求; 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求; 6.管道防腐:刷一道防锈漆，二道红色调和漆; 7.其它:含管道超高安装费; | 10m | 1.336
24.2 | C9-CZGDZJF17 | 第九册 消防设备安装工程 操作物高度距离楼地面>5m且≤20m 操作高度增加费 |  | 10m | 1.336
24.3 |  | 管件 DN100 |  | 个 | 9
24.4 | C10-574 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 0.1336
24.5 | C10-592 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 0.1336
24.6 | C12-59 + C12-60换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍~实际遍数:2 |  | 10㎡ | 0.47823
24.7 | C12-61换 | 管道刷油 防锈漆 第一遍~安装前集中刷油 |  | 10㎡ | 0.47823
25 | 030901001008 | 水喷淋钢管 DN125 | 1.安装部位:室内; 2.材质、规格:镀锌钢管 DN125; 3.连接形式:沟槽，含管件安装; 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求; 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求; | m | 4.22 |  |  |  | 681.66
25.1 | C9-83 | 镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 125 |  | 10m | 0.422
25.2 | C9-CZGDZJF17 | 第九册 消防设备安装工程 操作物高度距离楼地面>5m且≤20m 操作高度增加费 |  | 10m | 0.422
25.3 |  | 管件 DN125 |  | 个 | 4
本页合计
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
25.4 | C10-575 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 125 | 6.管道防腐:刷一道防锈漆，二道红色调和漆; 7.其它:含管道超高安装费; | 100m | 0.0422
25.5 | C10-593 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 125 |  | 100m | 0.0422
25.6 | C12-59 + C12-60换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍~实际遍数:2 |  | 10㎡ | 0.18551
25.7 | C12-61换 | 管道刷油 防锈漆 第一遍~安装前集中刷油 |  | 10㎡ | 0.18551
26 | 030901001009 | 水喷淋钢管 DN150 | 1.安装部位:室内; 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150; 3.连接形式:沟槽，含管件安装; 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求; 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求; 6.管道防腐:刷一道防锈漆，二道红色调和漆; 7.其它:含管道超高安装费; | m | 10.34 |  |  |  | 2128.08
26.1 | C9-84 | 镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 150 |  | 10m | 1.034
26.2 | C9-CZGDZJF17 | 第九册 消防设备安装工程 操作物高度距离楼地面>5m且≤20m 操作高度增加费 |  | 10m | 1.034
26.3 |  | 管件 DN150 |  | 个 | 15
26.4 | C10-576 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150 |  | 100m | 0.1034
26.5 | C10-594 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 150 |  | 100m | 0.1034
26.6 | C12-59 + C12-60换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍~实际遍数:2 |  | 10㎡ | 0.53572
本页合计
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
26.7 | C12-61换 | 管道刷油 防锈漆 第一遍~安装前集中刷油 |  | 10㎡ | 0.53572
27 | 030901001010 | 水喷淋钢管 DN150 | 1.安装部位:室内; 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150; 3.连接形式:沟槽，含管件安装; 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求; 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求; 6.管道防腐:刷一道防锈漆，二道红色调和漆; | m | 65 |  |  |  | 10247.25
27.1 | C9-84 | 镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 150 |  | 10m | 6.5
27.2 |  | 管件 DN150 |  | 个 | 15
27.3 | C10-576 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150 |  | 100m | 0.65
27.4 | C10-594 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 150 |  | 100m | 0.65
27.5 | C12-59 + C12-60换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍~实际遍数:2 |  | 10㎡ | 3.3676
27.6 | C12-61换 | 管道刷油 防锈漆 第一遍~安装前集中刷油 |  | 10㎡ | 3.3676
28 | 030901003001 | 下垂型喷头 | 1.安装部位:室内吊顶下; 2.材质、型号、规格:下垂型; 3.连接形式:螺纹; | 个 | 96 |  |  |  | 4321.92
28.1 | C9-98 | 喷头安装 有吊顶 |  | 10个 | 9.6
29 | 030901003002 | 直立型喷头 | 1.安装部位:室内吊顶内; 2.材质、型号、规格:直立型; 3.连接形式:螺纹; 7.其它:含超高安装费; | 个 | 96 |  |  |  | 4182.72
29.1 | C9-98 | 喷头安装 有吊顶 |  | 10个 | 9.6
本页合计
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
30 | 031001006001 | 塑料管 UPVC110 | 1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料管 UPVC110; 4.连接形式:胶粘; | m | 6.5 |  |  |  | 374.6
30.1 | C10-497 | 室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110 |  | 10m | 0.65
31 | 031001006002 | 塑料管 UPVC75 | 1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料管 UPVC75; 4.连接形式:胶粘; | m | 0.5 |  |  |  | 22.21
31.1 | C10-496 | 室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 75 |  | 10m | 0.05
32 | 030901006001 | 水流指示器 DN150 | 1.型号、规格:DN150; 2.连接形式:沟槽法兰; | 个 | 1 |  |  |  | 556.83
32.1 | C9-126 | 水流指示器安装 沟槽法兰连接 公称直径（mm以内） 150 |  | 个 | 1
33 | 030901004001 | 信号阀 DN150 | 1.名称:信号阀; 2.型号、规格:DN150; 3.连接方式:沟槽法兰; | 组 | 1 |  |  |  | 760.38
33.1 | C10-1047 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 1
34 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25; 2.组装形式:含配套阀门; | 组 | 1 |  |  |  | 256.11
34.1 | C9-137 | 末端试水装置安装 公称直径（mm以内） 25 |  | 组 | 1
35 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢; 2.管架形式:综合考虑; 3.管道防腐:刷二道樟丹，二道灰色调和漆; | Kg | 240.3 |  |  |  | 4193.24
35.1 | C10-856 | 管道支架制作安装 一般管架 单件质量（kg以内） 10 |  | 100kg | 2.403
36 | 030413003001 | 砖墙打堵洞眼 DN200 | 1.名称:砖墙打堵洞眼; | 个 | 3 |  |  |  | 600
本页合计
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
36.1 |  | 砖墙打堵洞眼 DN200 | 2.规格:DN200; 3.填充（恢复）方式:满足设计及规范要求; | 个 | 3
|  | 自动报警系统 |  |  | 0
37 | 030411001004 | 配管 SC20 明配 | 1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:明配; 5.接地要求:满足设计及规范要求; 6.其它:刷防火涂料; | m | 393.24 |  |  |  | 12025.28
37.1 | C4-1214 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径（mm以内） 20 |  | 100m | 3.9324
37.2 | C12-1201 | 管道 厚型防火涂料 20mm以内 |  | 10㎡ | 2.4695
38 | 030411001005 | 配管 SC20 暗配 | 1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗配; 5.接地要求:满足设计及规范要求; | m | 42.4 |  |  |  | 705.11
38.1 | C4-1225 | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径（mm以内） 20 |  | 100m | 0.424
39 | 030411004002 | 配线 WDZBIN-BYJ-2.5 | 1.名称:配线; 2.配线形式:管内; 3.型号:WDZBIN-BYJ-2.5; 4.材质:铜芯; | m | 181.86 |  |  |  | 769.27
39.1 | C4-1423 | 管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 2.5 |  | 100m单线 | 1.8186
40 | 030411004004 | 配线 WDZBIN-RYJSP-2×1.5 | 1.名称:配线; 2.配线形式:管内; 3.型号: WDZBIN-RYJSP-2×1.5; 4.材质:铜芯; | m | 94.2 |  |  |  | 483.25
40.1 | C4-1456 | 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面（mm2以内） 1.5 |  | 100m单线 | 0.942
本页合计
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
41 | 030411004005 | 配线 WDZBIN-RYJS-2×1.5 | 1.名称:配线; 2.配线形式:管内; 3.型号:WDZBIN-RYJS-2×1.5; 4.材质:铜芯; | m | 259.38 |  |  |  | 1263.18
41.1 | C4-1456 | 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面（mm2以内） 1.5 |  | 100m单线 | 2.5938
42 | 030904001001 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器; 2.规格:满足消防规范要求; | 只 | 20 |  |  |  | 1622
42.1 | C9-2 | 点型探测器 感烟 有吊顶 |  | 只 | 20
43 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮; 2.规格:满足消防规范要求; | 只 | 4 |  |  |  | 264.72
43.1 | C9-15 | 按钮安装 |  | 只 | 4
44 | 030904003002 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮; 2.规格:满足消防规范要求; | 只 | 3 |  |  |  | 198.54
44.1 | C9-15 | 按钮安装 |  | 只 | 3
45 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器; 2.规格:满足消防规范要求; | 只 | 4 |  |  |  | 275.8
45.1 | C9-49 | 重复显示器、警报装置、远程控制器安装 警报装置 声光报警 |  | 只 | 4
46 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播(扬声器); 2.规格:满足消防规范要求; | 个 | 5 |  |  |  | 216.7
46.1 | C9-58 | 火灾事故广播安装 吸顶式扬声器 |  | 只 | 5
47 | 030904008001 | 隔离模块 | 1.名称:隔离模块; | 个 | 2 |  |  |  | 222.46
本页合计
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
47.1 | C9-18 | 模块(接口)安装 短路隔离器 | 2.规格:满足消防规范要求; | 只 | 2
48 | 030904008002 | 广播模块 | 1.名称:广播模块; 2.规格:满足消防规范要求; | 个 | 1 |  |  |  | 187.98
48.1 | C9-16 | 模块(接口)安装 控制模块(接口) 单输出 |  | 只 | 1
49 | 030904008003 | 单输入模块 | 1.名称:单输入模块; 2.规格:满足消防规范要求; | 个 | 2 |  |  |  | 347.68
49.1 | C9-16 | 模块(接口)安装 控制模块(接口) 单输出 |  | 只 | 2
50 | 030904008004 | 模块箱 | 1.名称:模块箱; 2.规格:满足消防规范要求; | 个 | 1 |  |  |  | 161.83
50.1 | C4-1631 | 接线箱安装 明装 接线箱半周长（mm以内） 700 |  | 10个 | 0.1
51 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:按线盒; 2.材质:钢制; 3.规格:86型; | 个 | 38 |  |  |  | 329.84
51.1 | C4-1635 | 接线盒安装 暗装 接线盒 |  | 10个 | 3.8
52 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽; 2.规格:配管公称直径(mm以内) 20; 3.类型:砖墙; 4.填充（恢复）方式:满足设计及规范要求; | m | 42.4 |  |  |  | 574.52
52.1 | C4-1618 | 配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20 |  | 10m | 4.24
53 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试; 2.点数:64点以下; | 系统 | 1 |  |  |  | 1896.29
53.1 | C9-231 | 自动报警系统装置调试 64点以下 |  | 系统 | 1
本页合计
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
54 | 030905001002 | 火灾事故广播系统装置调试 | 1.名称:火灾事故广播系统装置调试; 2.点数:5个; | 系统 | 1 |  |  |  | 100.81
54.1 | C9-246 | 火灾事故广播、消防通讯、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 |  | 10只 | 0.5
|  | 防火门 |  |  | 0
55 | 010802003001 | 甲级钢制防火门 | 1.名称:甲级防火门; 2.材质:钢制; | m2 | 8.19 |  |  |  | 4013.1
55.1 |  | 甲级钢制防火门 |  | m2 | 8.19
56 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 1816.79
56.1 | AZZJF4-01 | 第四册：脚手架搭拆费（10KV以下架空线路、装饰灯具及路灯不计） |  | 项 | 1
56.2 | AZZJF9-01 | 第九册：脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
[7 empty] | 0 | 0
| 本页合计 | [7 empty] | 1816.79
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)

## E40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第1页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  | 合价(元) | 备注
1 | XS00000010 | 综合工日 | 工日 | 3.467
2 | H00001 | 人工费 | 元 | 34922.033
3 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.881
4 | 01090100010 | 圆钢 Φ6-10 | kg | 2.747
5 | 01290200011 | 热轧中钢板 δ8.0mm-15mm | kg | 2.321
6 | 01290300011 | 镀锌薄钢板 δ2.5mm | m2 | 0.2
7 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg | 0.294
8 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm | kg | 1.706
9 | 02191100001 | 塑料胀管 Φ6 | 个 | 143.92
10 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6-8 | 个 | 929.083
11 | 02191100006 | 塑料胀塞 Φ8×100 | 个 | 0.19
12 | 03010300018 | 镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×M20mm-35mm | 十个 | 2.24
13 | 03010300025 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 个 | 62.946
14 | 03010300036 | 自攻螺钉 M4mm×30mm | 个 | 4
15 | 03010500005 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50 | 套 | 10
16 | 03010500033 | 地脚螺栓带帽带垫 M8×120 | 套 | 4.08
17 | 03010500150 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.277
18 | 03010500154 | 六角螺栓带帽带垫 综合 | kg | 8.144
19 | 03010500208 | 六角螺栓带帽带垫 M20×85-100 | 套 | 16.48
20 | 03010700001 | 膨胀螺栓 综合 | kg | 6.784
21 | 03010700017 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 12.24
22 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15-20×3 | 个 | 135.725
23 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片 | 0.22
24 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 14.142
25 | 03110700001 | 砂纸 | 张 | 0.016
26 | 03110700008 | 铁砂布 | 张 | 0.222
| 本页小计 |  | 元
|  |  | 元 |  | 0 | 0 | 0
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  | 0 | 0
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第2页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  | 合价(元) | 备注
27 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 9.552
28 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.318
29 | 03130400001 | 焊锡 | kg | 1.338
30 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.583
31 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6-12 | 个 | 10.449
32 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 1.448
33 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 4.9
34 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 | kg | 0.307
35 | 03211300009 | 金属片 Φ150 | 片 | 6.78
36 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 144.263
37 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 0.012
38 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 0.305
39 | 04050100006 | 碎石 5mm-31.5mm | m3 | 0.452
40 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 4
41 | 13010300002 | 清油 C01-1 | kg | 2.228
42 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 3.605
43 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 11.422
44 | 13050300004 | 酚醛防锈漆 各色 | kg | 5.07
45 | 13070700002 | 白铅油 | kg | 5.309
46 | 14030100001 | 汽油 | kg | 1.555
47 | 14030300001 | 机油 | kg | 3.614
48 | 14050100004 | 油化溶剂油 | kg | 3.201
49 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 1.961
50 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 0.218
51 | 14312100003 | 漂白粉 | kg | 0.425
52 | 14330300001 | 乙醇（酒精） 纯度99.5% 工业用 | kg | 1.129
53 | 14350600001 | 清洗剂 | kg | 0.313
| 本页小计 |  | 元
|  |  | 元 |  | 0 | 0 | 0
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  | 0 | 0
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第3页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  | 合价(元) | 备注
54 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 1.814
55 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 5.439
56 | 14410000031 | 粘接剂 | kg | 0.143
57 | 14430300006 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 4.732
58 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 3.536
59 | 17010500011 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.802
60 | 17030100001 | 镀锌钢管 DN15 | kg | 0.407
61 | 17270100004 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.353
62 | 18030100002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个 | 0.025
63 | 18030100004 | 透气帽(铅丝球) DN110 | 个 | 0.325
64 | 18030400001 | 镀锌六角外丝 DN15 | 个 | 1.01
65 | 18030400008 | 镀锌弯头（90°） DN25 | 个 | 110.592
66 | 18030400021 | 镀锌三通 DN25×15 | 个 | 1.01
67 | 18030400030 | 镀锌丝堵 DN15 | 个 | 19.2
68 | 18250300028 | 镀锌管箍 DN25 | 个 | 193.92
69 | 18250700006 | 塑料管卡 75 | 个 | 0.165
70 | 18250700007 | 塑料管卡 110 | 个 | 2.145
71 | 19030100003 | 螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 | 个 | 0.233
72 | 20010300014 | 碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa | 片 | 2
73 | 24110100002 | 压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa | 块 | 0.114
74 | 24110300005 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.114
75 | 28010100001 | 塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 13.441
76 | 28032100001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2 | m | 12.904
77 | 29062300002 | 塑料护口（钢管用） DN15 | 个 | 6.198
78 | 29062300003 | 塑料护口（钢管用） DN15-20 | 个 | 135.725
79 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A | 个 | 23.345
| 本页小计 |  | 元
|  |  | 元 |  | 0 | 0 | 0
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  | 0 | 0
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第4页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  | 合价(元) | 备注
80 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 23.69
81 | 29250700002 | 铝牌 100×200×1 | 个 | 1
82 | 34050100004 | 打印纸 132-1 | 箱 | 0.043
83 | 34110100002 | 水 | t | 20.902
84 | 34110200001 | 电 | kW¡¤h | 7.869
85 | 55411700001 | 电池 5# | 节 | 3.2
86 | 55411700002 | 充电电池 5# | 节 | 8.45
87 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 132.81
88 | XS00010160 | 其他材料费 | 元 | 6.9
89 | XS31010530 | 氧气 | m3 | 2.475
90 | XS34011030 | 乙炔气 | kg | 1.35
91 | WJJ012703 | 型钢 | kg | 252.315
92 | WJJ030102 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 91.768
93 | WJJ130118 | 酚醛防锈漆 | kg | 12.516
94 | WJJ130122 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 27.464
95 | WJJ130504 | 防火涂料 厚型 | kg | 461.557
96 | WJJ170102~1 | 钢管 （按实际规格) SC20 | m | 764.734
97 | WJJ170301~1 | 镀锌钢管 DN65 | m | 8.262
98 | WJJ170301~10 | 镀锌钢管 DN150 | m | 76.847
99 | WJJ170301~3 | 镀锌钢管 DN25 | m | 216.485
100 | WJJ170301~4 | 镀锌钢管 DN32 | m | 64.01
101 | WJJ170301~5 | 镀锌钢管 DN40 | m | 23.154
102 | WJJ170301~6 | 镀锌钢管 DN50 | m | 37.669
103 | WJJ170301~7 | 镀锌钢管 DN80 | m | 13.219
104 | WJJ170301~8 | 镀锌钢管 DN100 | m | 33.517
105 | WJJ170301~9 | 镀锌钢管 DN125 | m | 4.304
106 | WJJ172568~1 | 塑料排水管 DN75 | m | 0.49
107 | WJJ172568~2 | 塑料排水管 DN100 | m | 6.175
| 本页小计 |  | 元
|  |  | 元 |  | 0 | 0 | 0
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  | 0 | 0
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第5页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  | 合价(元) | 备注
108 | WJJ180926~1 | 塑料排水管粘接管件 DN75 | 个 | 0.443
109 | WJJ180926~2 | 塑料排水管粘接管件 DN100 | 个 | 7.514
110 | WJJ181505~2 | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | 153.45
111 | WJJ181505~3 | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | 50.643
112 | WJJ181505~4 | 镀锌钢管接头零件 DN40 | 个 | 27.762
113 | WJJ181505~5 | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | 34.456
114 | WJJ181505~6 | 镀锌钢管接头零件 DN65 | 个 | 7.217
115 | WJJ181508 | 镀锌管接头 | 个 | 97.856
116 | WJJ182501 | 管卡子 | 个 | 123.374
117 | WJJ190002~1 | 信号阀 DN150 | 个 | 1
118 | WJJ201103~1 | 沟槽法兰 DN150 | 片 | 2
119 | WJJ230301 | 室内消火栓 | 套 | 3
120 | WJJ230702 | 灭火器箱 含灭火器 | 套 | 8
121 | WJJ231301~1 | 水流指示器 DN150 | 个 | 1
122 | WJJ232101 | 喷头 | 个 | 96.96
123 | WJJ232101~1 | 下垂型喷头 | 个 | 96.96
124 | WJJ233702~1 | 感烟探测器 | 只 | 20.2
125 | WJJ233902~1 | 声光报警器 | 只 | 4.04
126 | WJJ233904 | 末端试水装置 | 套 | 1
127 | WJJ234001~1 | 隔离模块 | 只 | 2.02
128 | WJJ234001~2 | 广播模块 | 只 | 1.01
129 | WJJ234001~3 | 单输入模块 | 只 | 2.02
130 | WJJ234304~1 | 消防广播(扬声器) | 只 | 5.05
131 | WJJ253501~1 | A型单向疏散指示灯 1W | 盏 | 7.07
132 | WJJ253501~2 | A型急照明灯 5W | 盏 | 7.07
133 | WJJ253501~3 | A型安全出口灯 1W | 盏 | 3.03
134 | WJJ253501~4 | A型吸顶应急照明灯 28W | 盏 | 6.06
135 | WJJ262102~1 | 手动报警按钮 | 个 | 4.04
| 本页小计 |  | 元
|  |  | 元 |  | 0 | 0 | 0
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  | 0 | 0
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第6页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  | 合价(元) | 备注
136 | WJJ262102~2 | 消火栓按钮 | 个 | 3.03
137 | WJJ280301~3 | 配线 WDZBIN-RYJSP-2×1.5 | m | 101.736
138 | WJJ280301~4 | 配线 WDZBIN-RYJS-2×1.5 | m | 280.13
139 | WJJ280304~1 | 配线 WDZN-BYJ-4 | m | 337.502
140 | WJJ280304~2 | 配线 WDZBIN-BYJ-2.5 | m | 210.958
141 | WJJ282501~1 | 通讯线 | m | 161.081
142 | WJJ290603 | 塑料护口（电管） | 个 | 91.768
143 | WJJ291105~1 | 模块箱 | 个 | 1
144 | WJJ291107~1 | 钢制接线盒 | 个 | 62.22
145 | ZC2437413 | 管件 DN80 | 个 | 6
146 | ZC3213954 | 甲级钢制防火门 | m2 | 8.19
147 | ZC3851742 | 管件 DN100 | 个 | 9
148 | ZC4881195 | 管件 DN100 | 个 | 3
149 | ZC5307774 | 砖墙打堵洞眼 DN200 | 个 | 3
150 | ZC6259141 | 管件 DN125 | 个 | 4
151 | ZC9800988 | 管件 DN150 | 个 | 30
152 | JX002 | 电焊机（综合） | 台班 | 2.483
153 | JX003 | 吊装机械（综合） | 台班 | 0.078
154 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 0.004
155 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小型 | 台班 | 0.111
156 | J7-32 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小型 | 台班 | 0.841
157 | J7-40 | 螺栓套丝机 直径(mm) 39 小型 | 台班 | 7.626
158 | J7-66 | 开孔机 开孔直径(mm) 400 小型 | 台班 | 1.594
159 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小型 | 台班 | 2.591
160 | J7-117 | 砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400 小型 | 台班 | 5.152
| 本页小计 |  | 元
|  |  | 元 |  | 0 | 0 | 0
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  | 0 | 0
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：湖南化工职业技术学院化工科普实训基地消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第7页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  | 合价(元) | 备注
161 | J8-2 | 电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型 | 台班 | 0.038
162 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小型 | 台班 | 0.239
163 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型 | 台班 | 1.04
164 | J9-41 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小型 | 台班 | 0.019
165 | J9-44 | 电焊条恒温箱 小型 | 台班 | 0.019
166 | J10-7 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中型 | 台班 | 4.965
167 | J12-74 | 沟槽轧制机 管径 220mm以内 小型 | 台班 | 4.934
168 | J12-76 | 滚槽机 小型 | 台班 | 0.045
169 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 | 台班 | 7.192
170 | Y10-6 | 接地引下线导通电阻测试仪 量程∶1-1999mΩ | 台班 | 0.423
171 | Y10-8 | 交/直流低电阻测试仪 量程∶1μΩ-2MΩ,,精度∶±0.05% | 台班 | 0.423
172 | Y27-1 | 直流稳压电源 输出∶0-30V,0-30A,单路,双表头数显 | 台班 | 4.225
173 | Y27-3 | 交流稳压电源 高精度净化式2kV·A | 台班 | 4.225
174 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离∶5km | 台班 | 5.164
175 | Y39-1 | 声级计 声压∶35-130dB,频率∶20Hz-8kHz | 台班 | 0.4
176 | Y39-2 | 精密声级计 声压∶38-140dB,频率∶0Hz-18kHz | 台班 | 0.22
177 | Y42-8 | 火灾探测器试验器 报警响应时间∶<30s | 台班 | 1.15
|  |  | 元 | 0
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  | 0 | 0