湖南化工职业技术学院

精艺楼气瓶室改造项目

招  标  书

2022年5月

湖南化工职业技术学院

精艺楼气瓶室改造项目

招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对精艺楼气瓶室改造项目进行招标，现将该招标工作事宜公告如下：

- 1、项目名称：精艺楼气瓶室改造项目

- 2、预算金额: 26.16万元

3、报名时间：2022年5月31日至2022年6月8日；

4、招标截止及开标时间：

（1）截止时间：2022年6月8日下午15：00

（2）开标时间：2022年6月8日下午15：00

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院

6、联系方式：

（1）联系人：胡老师

（2）电话：0731-22537501

（3）邮箱：1058805820@qq.com

湖南化工职业技术学院资产管理处

2022年5月31日

投标须知

- 一、说明

1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费（含辅材）、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标明细表

（4）服务承诺书

（5）投标单位基本情况

（6）资格文件

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。

四、开标和评标

招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织实施。

评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

（1）若评标顺利，将当场公布评标结果。

（2）若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人24小时内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《湖南化工职业技术学院精艺楼气瓶室改造项目招标购销协议书》。

七、购置数量及其它要求

1、采购设备及规格：见附件5。

2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我院交标书，交标书时，要求纸质稿三份密封（一正两副）。

3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附设备器材实物图片资料，并请在标书中注明服务承诺。

附件1

湖南化工职业技术学院

精艺楼气瓶室改造项目投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求    （全名及职衔）   经正式授权并以投标人

（投标人名称）    的名义投标。提交下述文件：

1、投标书；

2、开标明细表；

3、服务承诺书；

4、投标单位基本情况；

5、资格文件。

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职  务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2、营业执照（副本原件）；

3、组织机构代码证（副本原件）；

4、税务登记证（原件、地税或国税）

上述1～4证件及一式两份复印件（加盖公章）；

- 电子卖场资质证明。

6、建筑工程施工总承包叁级及以上施工资质，或建筑装饰装修工程专业承包二级（含）以上资质、安全生产许可证。

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号规格（品牌） | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： （盖章） |  |  |  |  |  |

附件5

购置清单和主要技术参数

| 序号 | 设备或项目名称 | 仪器设备型号和技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体管路部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管道 | 1/2″管，参数：BA级，SS316L耐压：0-45MPa，使用温度：0-100℃， | LANTO、Valex、Dockweiler、MASCO | 米 | 200 |
| 2 | 不锈钢管道 | 1/4″管，BA级，参数：耐压：0-45MPa，温度：0-100℃， | LANTO、Valex、Dockweiler、MASCO | 米 | 200 |
| 3 | 不锈钢焊接三通 | 1/2-1/4″OD SS316L BA | LANTO、Valex、Dockweiler、MASCO | 个 | 40 |
| 4 | 不锈钢焊接三通 | 1/2″OD SS316L BA | LANTO、Valex、Dockweiler、MASCO | 个 | 4 |
| 5 | 不锈钢焊接三通 | 1/4″OD SS316L BA | LANTO、Valex、Dockweiler、MASCO | 个 | 40 |
| 6 | 不锈钢焊接大小头 | 1/4-1/2"OD SS316L | LANTO、Valex、Dockweiler、MASCO | 个 | 20 |
| 7 | 管道管卡 | 不锈钢304 | LANTO、Valex、Dockweiler、MASCO | 批 | 1 |
| 气体终端材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 终端减压器 | SS316L不锈钢二级终端减压装置，单机膜片式减压；适用温度：-40℃-74℃，活塞式减压结构，母体：SS316L上盖：SS304，最大输入压力：20MPa，输出压力：0-1.6MPa | LANTO、世伟洛克、Hoke、staubli | 个 | 54 |
| 2 | 减压器进出转接头 | SS-MC，SS316L不锈钢 | VIGOUR、世伟洛克、Hoke、staubli | 个 | 100 |
| 3 | 不锈钢球阀 | SUS316 EP级处理，卡套连接，全开、全闭式操作，口径：1/4”～1/2” | LANTO、VIGOUR、世伟洛克、Hoke、staubli | 个 | 54 |
| 4 | 终端软管转接头 | SS316L不锈钢，1/4″ | VIGOUR、世伟洛克、Hoke、staubli | 个 | 54 |
| 5 | 终端安装面板 | 304不锈钢 | 定制 | 块 | 54 |
| 气瓶室改造材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半自动切换供气装置 | SS316L材质，自动切换左右气源供气，双侧式半自动型减压供气系统，双侧配置主进气控制膜片阀组；最大进口承压压力30Mpa/300Bar，最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He | 世伟洛克、Hoke、staubli | 套 | 6 |
| 2 | 乙炔报警控制器 | IP66工业级；报警音量120分贝；LCD液晶屏显示、ADC12铝合金材质；配置报警继电器（干接点输出，触点容量：0.5A、24VDC） | 鑫豪斯、安可信、特安电子 | 套 | 4 |
| 3 | 氢气报警控制器 | IP66工业级；报警音量120分贝；LCD液晶屏显示、ADC12铝合金材质；配置报警继电器（干接点输出，触点容量：0.5A、24VDC） | 鑫豪斯、安可信、特安电子 | 套 | 4 |
| 4 | 报警器主机 | 8点位主机，LCD液晶显示，中文操作界面，可配置GPRS及TCP/IP通讯模块，支持第三方上位机监控，支持多机组网监控，支持远程调试及远程报警。配置风机接线端子，可联动220V风机启动抽风系统 | 鑫豪斯、安可信、特安电子 | 套 | 1 |
| 5 | 压力传感器 | 不锈钢316L，1/4"NPT连接，量程0-20MPa，工作温度：-35-85℃，两线4-20mA，螺纹接口1/4NPT。 | DOWESTON、Druck、RY | 个 | 12 |
| 6 | 压力传感器主机 | 9寸液晶数字直显报警控制器，带触摸显 示、带通讯接口，高低压实时数显报警 | DOWESTON、Druck、RY | 个 | 1 |
| 7 | 钢瓶固定架 | 全钢、双层防护，嵌入式锁具、可调节踏板，可拆卸口条 | 洛阳合洋、欧力朗、BS | 个 | 15 |
| 8 | 高压金属波纹软管 | 耐压20MPa，耐温200℃，内管禁油处理，1/4NPT内螺纹，接钢瓶接头 | VIGOUR、LANTO | 根 | 12 |
| 9 | 不锈钢阻火器 | SS316L不锈钢，VFB100-1/4 | VIGOUR、威盾VTON、PROTEGO | 个 | 1 |
| 10 | 不锈钢阻火器 | SS316L不锈钢，VFB100-1/2 | VIGOUR、威盾VTON、PROTEGO | 个 | 2 |
| 11 | 转接头 | SS316L不锈钢，1/4NPT | VIGOUR、威盾VTON、PROTEGO | 个 | 10 |
| 12 | 转接头 | SS316L不锈钢，1/2″MC-1/4"NPT | VIGOUR、威盾VTON、PROTEGO | 个 | 10 |
| 13 | 防爆空气开关 | 二开，防护等级IP65 | 麦德牛、CNCQIANG、德力西 | 个 | 2 |
| 14 | 防爆插座 | 10A一开五孔，铝合金材质 | 福财富满堂、麦德牛、德力西 | 个 | 4 |
| 15 | 防爆灯 | 60W，自带LED灯盘，电源电压：220V/50HZ | 利诺克、佑阳、simlotus、 | 个 | 2 |
| 16 | 静电释放器 | 304不锈钢、110CM，钢管直径48毫米，球体直径90毫米 | 牛保安、美林美域、美姿洁 | 1 | 1 |
| 17 | 轻质隔墙 | 20cm厚轻质砖砌筑，刮白刷墙漆 | 定制 | 项 | 1 |
| 18 | 钢制防爆门 | Ⅲ级防爆，单开门，2.0厚钢板，抗暴率0.19MPa，尺寸定制。 | 北亦门业、龙电安防、斐冠 | 扇 | 2 |
| 19 | 工业排气扇 | 含安装墙体开孔修复，12寸，安装方式：窗式 | 兆牧、欣歌、特异者 | 台 | 2 |
| 20 | 摄像头 | 32G内存卡，清晰度200万，手机监控，移动，视频检测录像，免费90天云存储 | 乐橙、海康威视、乔安 | 台 | 4 |
| 21 | 实验室专用水槽（含水槽水嘴、洗眼器） | 桌面长度1.5米，台面PP材质，亮釉表面，厚度5-6mm，外尺寸550长*450宽*310高mm，内尺寸：500长*390宽*280高mm | 明辉实验、利德尔、迪团 | 套 | 1 |